## 甲
(その 1)
予 算 額 |  | 円 | 設 計 金 額 |  | 円 | 差 引 残 額 |  |  | 円
工 事 費 内 訳
名 称 |  | 設 計 金 額 |  | 設 計 変 更 金 額 | 差 引 増 減 |  | 備 考
A. | 直接工事費 | 0
B. | 共通仮設費 | 0
純工事費
C. | 現場管理費
工事原価
D. | 一般管理費
E. | 契約保証費
合計
工事価格
消費税及び地方消費税相当額
設計金額
|  |  |  | 設 計 用 紙 (甲) |  |  |  | No. | 1
(その 2)
予 算 額 |  | 円 | 設 計 金 額 |  | 円 | 差 引 残 額 |  |  | 円
B. 共 通 仮 設 費 内 訳
名 称 |  | 設 計 金 額 |  | 設 計 変 更 金 額 | 差 引 増 減 |  | 備 考
1. | 共通仮設費
計
|  |  |  | 設 計 用 紙 (甲) |  |  |  | No. | 2
A. 直 接 工 事 費 内 訳 | [7 empty] | (その 2)
名 称 |  | 設 計 金 額 |  | 設 計 変 更 金 額 | 差 引 増 減 |  | 備 考
1 | 冷暖房設備 | 0
2 | 換気設備 | 0
3 | 自動制御設備 | 0
4 | 衛生器具設備 | 0
5 | 給水設備 | 0
6 | 排水設備 | 0
7 | 給湯設備 | 0
8 | 厨房設備 | 0
9 | ガス設備 | 0
10 | 床暖房設備 | 0
11 | 昇降機設備 | 0
| 合 計 | 0
|  |  |  | 設 計 用 紙 (甲) |  |  |  | No. | 1

## 乙
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1.冷暖房設備
| ACP1-1 |  | 室外機 | 高効率ビル用マルチ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力61.5Kw 暖房能力69.0Kw |  |  |  |  | 1 | 台
圧縮機 3φ200V×（6.8+5.5）Kw
アクティブフィルター内蔵、防振架台
| ACP1-1-1 |  | 室内機 | 天井埋込ダクト形
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力11.2Kw 暖房能力12.5Kw |  |  |  |  | 4 | 台
ロングライフフィルター、フィルターBOX
| ACP1-1-2 |  | 室内機 | 天井埋込ダクト形
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力4.5Kw 暖房能力5.0Kw |  |  |  |  | 2 | 台
ロングライフフィルター、フィルターBOX
| ACP1-2 |  | 室外機 | 高効率ビル用マルチ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力61.5Kw 暖房能力69.0Kw |  |  |  |  | 1 | 台
圧縮機 3φ200V×（6.8+5.5）Kw
アクティブフィルター内蔵、防振架台
| ACP1-2-1 |  | 室内機 | 天井カセット形 4方向
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力7.1Kw 暖房能力8.5Kw |  |  |  |  | 2 | 台
化粧パネル
| ACP1-2-2 |  | 室内機 | 天井カセット形 4方向
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力4.5Kw 暖房能力5.0Kw |  |  |  |  | 6 | 台
化粧パネル
| ACP1-2-3 |  | 室内機 | 天井カセット形 4方向
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力2.8Kw 暖房能力3.2Kw |  |  |  |  | 4 | 台
化粧パネル
| ACP1-2-4 |  | 室内機 | 天井カセット形 2方向
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力2.2Kw 暖房能力2.5Kw |  |  |  |  | 1 | 台
化粧パネル
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 2
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| ACP1-3 |  | 室外機 | 高効率ビル用マルチ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力22.4Kw 暖房能力25.0Kw |  |  |  |  | 1 | 台
圧縮機 3φ200V×3.9Kw
アクティブフィルター内蔵、防振架台
| ACP1-3-1 |  | 室内機 | 天井カセット形 4方向
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力2.8Kw 暖房能力3.2Kw |  |  |  |  | 2 | 台
化粧パネル
| ACP1-3-2 |  | 室内機 | 天井カセット形 2方向
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力2.8Kw 暖房能力3.2Kw |  |  |  |  | 1 | 台
化粧パネル
| ACP1-3-3 |  | 室内機 | 天井カセット形 2方向
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力2.2Kw 暖房能力2.5Kw |  |  |  |  | 6 | 台
化粧パネル
| ACP1-4 |  | 室外機 | 高効率ビル用マルチ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力40.0Kw 暖房能力45.0Kw |  |  |  |  | 1 | 台
圧縮機 3φ200V×3.9Kw
アクティブフィルター内蔵、防振架台
| ACP1-4-1 |  | 室内機 | 厨房用天吊形
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力14.0Kw 暖房能力16.0Kw |  |  |  |  | 2 | 台
標準品一式
| ACP1-4-2 |  | 室内機 | 天井カセット形 1方向
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力2.2Kw 暖房能力2.5Kw |  |  |  |  | 1 | 台
化粧パネル
| ACP2-1 |  | 室外機 | 高効率ビル用マルチ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力67.0Kw 暖房能力77.5Kw |  |  |  |  | 1 | 台
圧縮機 3φ200V×（6.8+6.8）Kw
アクティブフィルター内蔵、防振架台
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 3
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| ACP2-1-1 |  | 室内機 | 天井カセット形 4方向
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力7.1Kw 暖房能力8.5Kw |  |  |  |  | 2 | 台
化粧パネル
| ACP2-1-2 |  | 室内機 | 天井カセット形 4方向
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力5.6Kw 暖房能力6.3Kw |  |  |  |  | 2 | 台
化粧パネル
| ACP2-1-3 |  | 室内機 | 天井カセット形 4方向
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力4.5Kw 暖房能力5.0Kw |  |  |  |  | 2 | 台
化粧パネル
| ACP2-1-4 |  | 室内機 | 天井カセット形 4方向
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力4.0Kw 暖房能力4.8Kw |  |  |  |  | 6 | 台
化粧パネル
| ACP2-2 |  | 室外機 | 高効率ビル用マルチ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力22.4Kw 暖房能力25.0Kw |  |  |  |  | 1 | 台
圧縮機 3φ200V×3.9Kw
アクティブフィルター内蔵、防振架台
| ACP2-2-1 |  | 室内機 | 天井カセット形 4方向
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力9.0Kw 暖房能力10.0Kw |  |  |  |  | 1 | 台
化粧パネル
| ACP2-2-2 |  | 室内機 | 天井カセット形 4方向
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力4.5Kw 暖房能力5.0Kw |  |  |  |  | 2 | 台
化粧パネル
| ACP2-3 |  | 室外機 | 高効率ビル用マルチ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力33.5Kw 暖房能力37.5Kw |  |  |  |  | 1 | 台
圧縮機 3φ200V×6.8Kw
アクティブフィルター内蔵、防振架台
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 4
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| ACP2-3-1 |  | 室内機 | 天井カセット形 4方向
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力11.2Kw 暖房能力12.5Kw |  |  |  |  | 1 | 台
化粧パネル
| ACP2-3-2 |  | 室内機 | 天井カセット形 2方向
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力2.8Kw 暖房能力3.2Kw |  |  |  |  | 1 | 台
化粧パネル
| ACP2-3-3 |  | 室内機 | 天井カセット形 2方向
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力2.2Kw 暖房能力2.5Kw |  |  |  |  | 8 | 台
化粧パネル
| OACP1-1 |  | 室外機 | 高効率ビル用マルチ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力28.0Kw 暖房能力31.5Kw |  |  |  |  | 1 | 台
圧縮機 3φ200V×5.5Kw
アクティブフィルター内蔵、防振架台
| OACP1-1-1 |  | 室内機 | 外気処理エアコン 天井埋込ダクト形
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力28.0Kw 暖房能力26.2Kw |  |  |  |  | 1 | 台
ロングライフフィルター、フィルターBOX
ドレンアップメカ
| OACP2-1 |  | 室外機 | 高効率ビル用マルチ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力22.4Kw 暖房能力25.0Kw |  |  |  |  | 1 | 台
圧縮機 3φ200V×3.9Kw
アクティブフィルター内蔵、防振架台
| OACP2-1-1 |  | 室内機 | 外気処理エアコン 天井埋込ダクト形
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 |  | 冷房能力22.4Kw 暖房能力20.9Kw |  |  |  |  | 1 | 台
ロングライフフィルター、フィルターBOX
ドレンアップメカ
| 個別リモコン |  | （PC-ARF3) |  |  |  |  | 23 | 個
| 集中管理コントローラー |  | （PSC-A64GT3) |  |  |  |  | 1 | 個
| 機器搬入据付費 | [6 empty] | 1 | 式
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 5
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| グラスウールダクト |  | 25ｍｍ補強無し |  |  |  |  | 110 | ｍ2
| グラスウールダクト |  | 275φ |  |  |  |  | 2 | ｍ
| グラスウールダクト |  | 225φ |  |  |  |  | 18 | ｍ
| グラスウールダクト |  | 200φ |  |  |  |  | 1 | ｍ
| グラスウールダクト |  | 175φ |  |  |  |  | 12 | ｍ
| グラスウールダクト |  | 150φ |  |  |  |  | 18 | ｍ
| グラスウールダクト |  | 125φ |  |  |  |  | 34 | ｍ
| 同上継手加工費 | [6 empty] | 1 | 式
| ユニバーサル吹出口 |  | VHS 900×200 |  |  |  |  | 8 | 個
| ユニバーサル吹出口 |  | VHS 800×200 |  |  |  |  | 2 | 個
| 線状吹出口 |  | BL-D 4,000L |  |  |  |  | 2 | 個
| 線状吹出口 |  | BL-D 2,500L |  |  |  |  | 2 | 個
| 線状吹出口 |  | BL-S 1,500L |  |  |  |  | 8 | 個
| 吸込口 |  | GVS 900×400 |  |  |  |  | 4 | 個
| 吸込口 |  | GVS 550×300 |  |  |  |  | 2 | 個
| 防火ダンパー |  | FD | 350×300 |  |  |  | 2 | 個
| 防火ダンパー |  | FD | 300×200 |  |  |  | 4 | 個
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 6
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| 防火ダンパー |  | FD | 400×150 |  |  |  | 2 | 個
| 制気口ボックス | [6 empty] | 1 | 式
| ダクトスリーブ | [6 empty] | 1 | 式
| ダクト形鋼振れ止め支持 | [6 empty] | 1 | 式
| ダクトインサート | [6 empty] | 1 | 式
| ダクト調整費 | [6 empty] | 1 | 式
| 断熱材被覆銅管(冷媒用） |  | ガス管 厚20ｍｍ 28.6φ |  |  |  |  | 86 | ｍ
| 断熱材被覆銅管(冷媒用） |  | ガス管 厚20ｍｍ 25.4φ |  |  |  |  | 62 | ｍ
| 断熱材被覆銅管(冷媒用） |  | ガス管 厚20ｍｍ 22.2φ |  |  |  |  | 108 | ｍ
| 断熱材被覆銅管(冷媒用） |  | ガス管 厚20ｍｍ 19.1φ |  |  |  |  | 150 | ｍ
| 断熱材被覆銅管(冷媒用） |  | ガス管 厚20ｍｍ 15.9φ |  |  |  |  | 158 | ｍ
| 断熱材被覆銅管(冷媒用） |  | ガス管 厚20ｍｍ 12.7φ |  |  |  |  | 144 | ｍ
| 断熱材被覆銅管(冷媒用） |  | 液管 厚10ｍｍ 15.9φ |  |  |  |  | 46 | ｍ
| 断熱材被覆銅管(冷媒用） |  | 液管 厚10ｍｍ 12.7φ |  |  |  |  | 71 | ｍ
| 断熱材被覆銅管(冷媒用） |  | 液管 厚8ｍｍ 9.5φ |  |  |  |  | 415 | ｍ
| 断熱材被覆銅管(冷媒用） |  | 液管 厚8ｍｍ 6.4φ |  |  |  |  | 144 | ｍ
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 7
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 屋内一般 VP 40A |  |  |  |  | 111 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 地中配管 VP 40A |  |  |  |  | 3 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 屋内一般 VP 30A |  |  |  |  | 131 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 地中配管 VP 30A |  |  |  |  | 4 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 屋内一般 VP 25A |  |  |  |  | 126 | ｍ
| 給水・塩ビライニング鋼管 |  | 屋内一般 VA 20A |  |  |  |  | 15 | ｍ
| 仕切弁（管端防食コア） |  | 10K GV20A |  |  |  |  | 2 | 個
| Y形ストレーナ |  | （管端防食コア） 10K 20A |  |  |  |  | 2 | 個
| 水用減圧弁 |  | 20A |  |  |  |  | 2 | 個
| 低圧損型減圧式逆流防止器 |  | 20A |  |  |  |  | 2 | 個
| 電磁弁装置 |  | 20A |  |  |  |  | 2 | 個
| 間接排水口 |  | 25A×100φ |  |  |  |  | 2 | 個
| 浸透桝 |  | 200φ×1000H 塩ビ蓋 |  |  |  |  | 2 | 組
| 浸透桝 |  | 200φ×400H 塩ビ蓋 |  |  |  |  | 2 | 組
| 浸透桝 |  | 200φ×400H 防護ハットT-25 |  |  |  |  | 2 | 組
| 防火区画貫通処理 | [6 empty] | 1 | 式
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 8
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| SAチャンバー |  | 1600×500×500（GW25ｍｍ内貼り） |  |  |  |  | 2 | 個
点検口300×300
| SA・RAチャンバー |  | 1500×500×500（GW25ｍｍ内貼り） |  |  |  |  | 8 | 個
点検口300×300
| SA・RAチャンバー |  | 750×450×450（GW25ｍｍ内貼り） |  |  |  |  | 4 | 個
点検口300×300
| ダクト用たわみ継手 | [6 empty] | 1 | 式
| 配管スリーブ | [6 empty] | 1 | 式
| 配管形鋼振れ止め支持 | [6 empty] | 1 | 式
| 保温・ラッキング | [6 empty] | 1 | 式
| 土工事 | [6 empty] | 1 | 式
小計
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 9
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
2.換気設備
| HEU-1-1 |  | 天井埋込形 マイコンタイプ
| 全熱交換ユニット |  | ダクト径 250φ×2 |  |  |  |  | 2 | 台
風量 1450ｍ3/ｈ
機外静圧 130Pa
チャンバーボックス
| HEU-1-2 |  | 天井埋込形 スタンダードタイプ
| 全熱交換ユニット |  | ダクト径 200φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 560ｍ3/ｈ
機外静圧 110Pa
| HEU-1-3 |  | 天井カセット形 スタンダードタイプ
| 全熱交換ユニット |  | ダクト径 200φ |  |  |  |  | 2 | 台
風量 340ｍ3/ｈ
機外静圧 100Pa
インテリアパネル
| HEU-1-4 |  | 天井カセット形 スタンダードタイプ
| 全熱交換ユニット |  | ダクト径 150φ |  |  |  |  | 3 | 台
風量 340ｍ3/ｈ
機外静圧 80Pa
インテリアパネル
| HEU-1-5 |  | 天井カセット形 スタンダードタイプ
| 全熱交換ユニット |  | ダクト径 200φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 330ｍ3/ｈ
機外静圧 80Pa
インテリアパネル
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 10
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| HEU-1-6 |  | 天井カセット形 スタンダードタイプ
| 全熱交換ユニット |  | ダクト径 150φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 180ｍ3/ｈ
機外静圧 80Pa
インテリアパネル
| HEU-2-1 |  | 天井カセット形 スタンダードタイプ
| 全熱交換ユニット |  | ダクト径 200φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 440ｍ3/ｈ
機外静圧 80Pa
インテリアパネル
| HEU-2-2 |  | 天井カセット形 スタンダードタイプ
| 全熱交換ユニット |  | ダクト径 200φ |  |  |  |  | 2 | 台
風量 390ｍ3/ｈ
機外静圧 80Pa
インテリアパネル
| HEU-2-3 |  | 天井カセット形 スタンダードタイプ
| 全熱交換ユニット |  | ダクト径 200φ |  |  |  |  | 3 | 台
風量 340ｍ3/ｈ
機外静圧 100Pa
インテリアパネル
| HEU-2-4 |  | 天井カセット形 スタンダードタイプ
| 全熱交換ユニット |  | ダクト径 150φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 340ｍ3/ｈ
機外静圧 80Pa
インテリアパネル
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 11
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| HEU-2-5 |  | 天井カセット形 スタンダードタイプ
| 全熱交換ユニット |  | ダクト径 200φ |  |  |  |  | 2 | 台
風量 320ｍ3/ｈ
機外静圧 110Pa
インテリアパネル
| FS-B-1 |  | 天吊埋込形 給気用消音タイプ
| ストレートシロッコファン |  | ダクト径 200φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 540ｍ3/ｈ
機外静圧 140Pa
| FS-1-1 |  | 片吸込多翼形 床置形 屋外仕様
| 送風機 |  | 番手 ＃3 |  |  |  |  | 1 | 台
風量 6800ｍ3/ｈ
機外静圧 310Pa
電気 3φ200V×1.5Kw
防振架台
| FS-1-2 |  | 片吸込多翼形 床置形 屋外仕様
| 送風機 |  | 番手 ＃2 |  |  |  |  | 1 | 台
風量 2300ｍ3/ｈ
機外静圧 200Pa
電気 3φ200V×0.4Kw
防振架台
| FS-1-3 |  | 天吊埋込形 給気用消音タイプ
| ストレートシロッコファン |  | ダクト径 200φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 400ｍ3/ｈ
機外静圧 190Pa
| FS-1-4 |  | 天吊埋込形 給気用消音タイプ
| ストレートシロッコファン |  | ダクト径 200φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 180ｍ3/ｈ
機外静圧 190Pa
| FS-1-5 |  | 天吊埋込形 給気用消音タイプ
| ストレートシロッコファン |  | ダクト径 200φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 220ｍ3/ｈ
機外静圧 190Pa
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 12
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| VS-1-1 |  | 給気専用 低騒音形 メッシュタイプ
| 有圧換気扇 |  | 羽根径 25ｃｍ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 300ｍ3/ｈ
機外静圧 40Pa
電動シャッター、SUS製ウェザーカバー、防鳥網
| FE-B-1 |  | 天吊埋込形 標準タイプ
| ストレートシロッコファン |  | ダクト径 200φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 510ｍ3/ｈ
機外静圧 160Pa
| FE-1-1 |  | 片吸込多翼形 床置形 屋外仕様
| 排風機 |  | 番手 ＃3 |  |  |  |  | 1 | 台
風量 6800ｍ3/ｈ
機外静圧 310Pa
電気 3φ200V×1.5Kw
防振架台
| FE-1-2 |  | 片吸込多翼形 床置形 屋外仕様
| 排風機 |  | 番手 ＃2 |  |  |  |  | 1 | 台
風量 2300ｍ3/ｈ
機外静圧 200Pa
電気 3φ200V×0.4Kw
防振架台
| FE-1-3 |  | 天吊埋込形 厨房用
| ストレートシロッコファン |  | ダクト径 200φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 400ｍ3/ｈ
機外静圧 110Pa
| FE-1-4 |  | 天吊埋込形 標準タイプ
| ストレートシロッコファン |  | ダクト径 150φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 180ｍ3/ｈ
機外静圧 110Pa
| FE-1-5 |  | 天吊埋込形 標準タイプ
| ストレートシロッコファン |  | ダクト径 200φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 430ｍ3/ｈ
機外静圧 130Pa
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 13
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| FE-1-6 |  | 天吊埋込形 標準タイプ
| ストレートシロッコファン |  | ダクト径 150φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 240ｍ3/ｈ
機外静圧 130Pa
| FE-1-7 |  | 天吊埋込形 標準タイプ
| ストレートシロッコファン |  | ダクト径 150φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 180ｍ3/ｈ
機外静圧 80Pa
| FE-1-8 |  | 天吊埋込形 標準タイプ
| ストレートシロッコファン |  | ダクト径 200φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 270ｍ3/ｈ
機外静圧 180Pa
| FE-2-1 |  | 天吊埋込形 標準タイプ
| ストレートシロッコファン |  | ダクト径 150φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 220ｍ3/ｈ
機外静圧 110Pa
| FE-2-2 |  | 天吊埋込形 標準タイプ
| ストレートシロッコファン |  | ダクト径 200φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 500ｍ3/ｈ
機外静圧 160Pa
| FE-2-3 |  | 天吊埋込形 標準タイプ
| ストレートシロッコファン |  | ダクト径 200φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 400ｍ3/ｈ
機外静圧 130Pa
| FE-2-4 |  | 天吊埋込形 標準タイプ
| ストレートシロッコファン |  | ダクト径 200φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 340ｍ3/ｈ
機外静圧 130Pa
| VE-1-1 |  | 低騒音形 サニタリー用
| 天井扇 |  | ダクト径 150φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 130ｍ3/ｈ
機外静圧 110Pa
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 14
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| VE-1-2 |  | 低騒音形 サニタリー用
| 天井扇 |  | ダクト径 150φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 110ｍ3/ｈ
機外静圧 80Pa
| VE-1-3 |  | 低騒音形 サニタリー用
| 天井扇 |  | ダクト径 100φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 110ｍ3/ｈ
機外静圧 70Pa
| VE-1-4 |  | 低騒音形 サニタリー用
| 天井扇 |  | ダクト径 150φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 90ｍ3/ｈ
機外静圧 90Pa
| VE-1-5 |  | 低騒音形 サニタリー用
| 天井扇 |  | ダクト径 100φ |  |  |  |  | 2 | 台
風量 80ｍ3/ｈ
機外静圧 70Pa
| VE-1-6 |  | 低騒音形 サニタリー用
| 天井扇 |  | ダクト径 100φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 80ｍ3/ｈ
機外静圧 60Pa
| VE-1-7 |  | 低騒音形 サニタリー用
| 天井扇 |  | ダクト径 100φ |  |  |  |  | 2 | 台
風量 70ｍ3/ｈ
機外静圧 70Pa
| VE-1-8 |  | 低騒音形 サニタリー用
| 天井扇 |  | ダクト径 150φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 60ｍ3/ｈ
機外静圧 100Pa
| VE-1-9 |  | 低騒音形 サニタリー用
| 天井扇 |  | ダクト径 150φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 40ｍ3/ｈ
機外静圧 110Pa
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 15
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| VE-1-10 |  | 低騒音形 サニタリー用
| 天井扇 |  | ダクト径 100φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 40ｍ3/ｈ
機外静圧 60Pa
| VE-1-11 |  | 同時給排気式
| レンジフード |  | ダクト径 150φ |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  | 衛生器具設備
風量 120ｍ3/ｈ
機外静圧 80Pa
給排気電動シャッター、Lダクト
| VE-1-12 |  | 排気専用 低騒音形 メッシュタイプ
| 有圧換気扇 |  | 羽根径 25ｃｍ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 300ｍ3/ｈ
機外静圧 40Pa
電動シャッター、SUS製ウェザーカバー、防鳥網
| VE-2-1 |  | 低騒音形 サニタリー用
| 天井扇 |  | ダクト径 100φ |  |  |  |  | 1 | 台
風量 40ｍ3/ｈ
機外静圧 70Pa
| VE-2-2 |  | 同時給排気式
| レンジフード |  | ダクト径 150φ |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  | 衛生器具設備
風量 120ｍ3/ｈ
機外静圧 80Pa
給排気電動シャッター、Lダクト
| SC-1-1 |  | 高機能タイプ
| エアースイングファン |  | 風量 600ｍ3/ｈ |  |  |  |  | 4 | 台
縦格子グリル（指定色）、リモコンスイッチ
| 機器取付費 | [6 empty] | 1 | 式
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 16
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
共板フランジ インサート有
| 亜鉛鉄板ダクト |  | 0.5ｍｍ |  |  |  |  | 104 | ｍ2
共板フランジ インサート有
| 亜鉛鉄板ダクト |  | 0.6ｍｍ |  |  |  |  | 32 | ｍ2
アングルフランジ シール有 インサート有
| 亜鉛鉄板ダクト |  | 0.5ｍｍ |  |  |  |  | 30 | ｍ2
アングルフランジ シール有 インサート有
| 亜鉛鉄板ダクト |  | 0.6ｍｍ |  |  |  |  | 104 | ｍ2
アングルフランジ シール有 インサート有
| 亜鉛鉄板ダクト |  | 0.8ｍｍ |  |  |  |  | 94 | ｍ2
低圧ダクト インサート有
| スパイラルダクト |  | 225ｍｍ |  |  |  |  | 69 | ｍ
低圧ダクト インサート有
| スパイラルダクト |  | 200ｍｍ |  |  |  |  | 254 | ｍ
低圧ダクト インサート有
| スパイラルダクト |  | 175ｍｍ |  |  |  |  | 37 | ｍ
低圧ダクト インサート有
| スパイラルダクト |  | 150ｍｍ |  |  |  |  | 68 | ｍ
低圧ダクト インサート有
| スパイラルダクト |  | 125ｍｍ |  |  |  |  | 62 | ｍ
低圧ダクト インサート有
| スパイラルダクト |  | 100ｍｍ |  |  |  |  | 33 | ｍ
箱形 SUS304-1.0ｔ
| 排気フード |  | 1800×900×700H |  |  |  |  | 1 | 台
箱形 SUS304-1.0ｔ
| 排気フード |  | 1950×850×700H |  |  |  |  | 1 | 台
箱形 SUS304-1.0ｔ
| 排気フード |  | 1350×1100×600H |  |  |  |  | 1 | 台
箱形 SUS304-1.0ｔ
| 排気フード |  | 1200×900×700H |  |  |  |  | 1 | 台
箱形 SUS304-1.0ｔ
| 排気フード |  | 2200×950×700H |  |  |  |  | 1 | 台
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 17
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
SUS製 両面1連式
| グリスフィルター |  | 500×500×30ｔ×2枚（FSVL1-550W) |  |  |  |  | 3 | 個
フィルターPS/300付
| ユニバーサル吹出口 |  | VHS 2350×600 |  |  |  |  | 1 | 個
フィルターPS/300付
| ユニバーサル吹出口 |  | VHS 800×600 |  |  |  |  | 1 | 個
フィルターPS/300付
| ユニバーサル吹出口 |  | VHS 300×300 |  |  |  |  | 1 | 個
フィルターPS/300付
| ユニバーサル吹出口 |  | VHS 200×200 |  |  |  |  | 3 | 個
| ユニバーサル吹出口 |  | VHS 1450×200 |  |  |  |  | 2 | 個
| ユニバーサル吹出口 |  | VHS 350×350 |  |  |  |  | 1 | 個
| ユニバーサル吹出口 |  | VHS 200×200 |  |  |  |  | 2 | 個
| ユニバーサル吹出口 |  | HS 1300×200 |  |  |  |  | 3 | 個
| ユニバーサル吹出口 |  | HS 400×150 |  |  |  |  | 3 | 個
| ユニバーサル吹出口 |  | HS 350×150 |  |  |  |  | 2 | 個
| ユニバーサル吹出口 |  | HS 300×150 |  |  |  |  | 1 | 個
| ユニバーサル吹出口 |  | HS 350×100 |  |  |  |  | 2 | 個
| 吹出口 |  | クリンプ金網 800×1500 |  |  |  |  | 1 | 個
| 吹出口 |  | クリンプ金網 500×800 |  |  |  |  | 1 | 個
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 18
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| 吸込口 |  | GVS 750×400 |  |  |  |  | 2 | 個
| 吸込口 |  | GVS 350×350 |  |  |  |  | 1 | 個
| 吸込口 |  | GVS 250×250 |  |  |  |  | 2 | 個
| 吸込口 |  | GVS 200×200 |  |  |  |  | 2 | 個
| 吸込口 |  | GVS 150×150 |  |  |  |  | 15 | 個
| 吸込口 |  | GVS 100×100 |  |  |  |  | 10 | 個
| 吸込口 |  | HS 1300×200 |  |  |  |  | 3 | 個
| 吸込口 |  | HS 1250×300 |  |  |  |  | 1 | 個
| 吸込口 |  | HS 1000×300 |  |  |  |  | 1 | 個
| 吸込口 |  | HS 800×150 |  |  |  |  | 2 | 個
| 吸込口 |  | HS 400×150 |  |  |  |  | 9 | 個
| 吸込口 |  | HS 350×150 |  |  |  |  | 4 | 個
| 吸込口 |  | クリンプ金網 800×1500 |  |  |  |  | 1 | 個
| 吸込口 |  | クリンプ金網 500×800 |  |  |  |  | 1 | 個
| 制気口ボックス | [6 empty] | 1 | 式
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 19
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| 風量調節ダンパ |  | VD 450×650 |  |  |  |  | 2 | 個
| 風量調節ダンパ |  | VD 350×350 |  |  |  |  | 2 | 個
| 風量調節ダンパ |  | VD 450×300 |  |  |  |  | 1 | 個
| 風量調節ダンパ |  | VD 450×250 |  |  |  |  | 2 | 個
| 風量調節ダンパ |  | VD 400×250 |  |  |  |  | 1 | 個
| 風量調節ダンパ |  | VD 300×250 |  |  |  |  | 1 | 個
| 風量調節ダンパ |  | VD 225φ |  |  |  |  | 3 | 個
| 風量調節ダンパ |  | VD 200φ |  |  |  |  | 5 | 個
| 風量調節ダンパ |  | VD 175φ |  |  |  |  | 4 | 個
| 風量調節ダンパ |  | VD 150φ |  |  |  |  | 3 | 個
| モーターダンパ |  | MD 600×200 |  |  |  |  | 1 | 個
| モーターダンパ |  | MD 500×200 |  |  |  |  | 1 | 個
| 逆流防止ダンパ |  | CD 200φ |  |  |  |  | 4 | 個
| 逆流防止ダンパ |  | CD 125φ |  |  |  |  | 2 | 個
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 20
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| 防火ダンパ |  | FD 700×400 |  |  |  |  | 5 | 個
| 防火ダンパ |  | FD 450×250 |  |  |  |  | 2 | 個
| 防火ダンパ |  | FD 400×250 |  |  |  |  | 1 | 個
| 防火ダンパ |  | FD 300×250 |  |  |  |  | 1 | 個
| 防火ダンパ |  | FD 450×300 |  |  |  |  | 3 | 個
| 防火ダンパ |  | FD 225φ |  |  |  |  | 3 | 個
| 防火ダンパ |  | FD 200φ |  |  |  |  | 15 | 個
| 防火ダンパ |  | FD 175φ |  |  |  |  | 3 | 個
| 防火ダンパ |  | FD 150φ |  |  |  |  | 3 | 個
| 防火ダンパ |  | FD 125φ |  |  |  |  | 1 | 個
| 防火ダンパ |  | FD 100φ |  |  |  |  | 4 | 個
| 送風機用たわみ継手 |  | ＃2 片吸込形 |  |  |  |  | 2 | 組
| 送風機用たわみ継手 |  | ＃3 片吸込形 |  |  |  |  | 2 | 組
| ダクト用たわみ継手 | [6 empty] | 1 | 式
| 風量測定口 | [6 empty] | 4 | 個
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 21
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| ベンドキャップ |  | VC-250 深型フラットフード ステンレス製 |  |  |  |  | 3 | 個
防虫網付 指定色塗装
| ベンドキャップ |  | VC-200 深型フラットフード ステンレス製 |  |  |  |  | 23 | 個
防虫網付 指定色塗装
| ベンドキャップ |  | VC-150 深型フラットフード ステンレス製 |  |  |  |  | 9 | 個
防虫網付 指定色塗装
| ベンドキャップ |  | VC-100 深型フラットフード ステンレス製 |  |  |  |  | 8 | 個
防虫網付 指定色塗装
| スリーブ | [6 empty] | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 | [6 empty] | 1 | 式
| インサート | [6 empty] | 1 | 式
| 保温工事 | [6 empty] | 1 | 式
| ダクト調整費 | [6 empty] | 1 | 式
| ダクト塗装費 | [6 empty] | 1 | 式
小計
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 22
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
3.自動制御設備
（自動制御機器）
| R リモコンスイッチ | [6 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 機器付属品
| C 全熱交換器スイッチ | [6 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 機器付属品
| 給湯リモコンスイッチ | [6 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 機器付属品
| エアースイングファンスイッチ | [6 empty] | 1 | 式 |  |  |  | 機器付属品
| 集中制御コントローラー | [6 empty] | 1 | 台 |  |  |  | 機器付属品
| 直結形ダンパ操作器 |  | MY6050A1001 |  |  |  |  | 2 | 台
| 絶縁トランス |  | AT72-J1 |  |  |  |  | 2 | 台
| 電磁弁 |  | WS22N 20A |  |  |  |  | 2 | 台
| 補助リレー |  | R |  |  |  |  | 2 | 台
（盤関係）
| リレーボックス |  | プラスチックボックス 300W×300H×160D |  |  |  |  | 2 | 面
電源1φ200V
| 試運転調整費 | [6 empty] | 1 | 式
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 23
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
（計装工事）
| 電線 |  | EM-IE5.5□ |  |  |  |  | 25 | ｍ
| ケーブル |  | EM-CEE1.25□×2C |  |  |  |  | 1011 | ｍ
| ケーブル |  | EM-CEE1.25□×3C |  |  |  |  | 22 | ｍ
| ケーブル |  | EM-CEE1.25□×6C |  |  |  |  | 218 | ｍ
| ケーブル |  | EM-CEE1.25□×7C |  |  |  |  | 25 | ｍ
| ケーブル |  | 600V EM-CE5.5□×3C |  |  |  |  | 24 | ｍ
| ケーブル |  | EM-KPEE 0.75□×1P |  |  |  |  | 720 | ｍ
| 溶融亜鉛メッキ電線管 |  | G16ｍｍ |  |  |  |  | 17 | 本
| 溶融亜鉛メッキ電線管 |  | G22ｍｍ |  |  |  |  | 2 | 本
| 溶融亜鉛メッキ電線管 |  | G28ｍｍ |  |  |  |  | 1 | 本
| 合成樹脂可とう電線管 |  | PF16ｍｍ |  |  |  |  | 148 | ｍ
| 合成樹脂可とう電線管 |  | PF22ｍｍ |  |  |  |  | 68 | ｍ
| 波付硬質合成樹脂管 |  | FEP50ｍｍ |  |  |  |  | 19 | ｍ
| 電線管付属品 | [6 empty] | 1 | 式
| ノーマルベンド |  | G22ｍｍ |  |  |  |  | 1 | 個
| ノーマルベンド |  | G28ｍｍ |  |  |  |  | 1 | 個
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 24
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| アウトレットボックス |  | 102□×44 |  |  |  |  | 50 | 個
| 防水プルボックス |  | 150×150×100 SUS |  |  |  |  | 1 | 個
| 防水プルボックス |  | 150×150×150 SUS |  |  |  |  | 2 | 個
| 防水プルボックス |  | 200×200×150 SUS |  |  |  |  | 2 | 個
| 防水プルボックス |  | 200×200×200 SUS |  |  |  |  | 1 | 個
| プリカ＆コネクター |  | ＃17 WP |  |  |  |  | 22 | 組
| プリカ＆コネクター |  | ＃24 WP |  |  |  |  | 2 | 組
| プリカ＆コネクター |  | ＃30 WP |  |  |  |  | 1 | 組
| シーリングフィッティング |  | 22ｍｍ |  |  |  |  | 1 | 個
| シーリングフィッティング |  | 28ｍｍ |  |  |  |  | 1 | 個
| 吊材料費及び支持具 | [6 empty] | 1 | 式
| 雑材料・消耗品 | [6 empty] | 1 | 式
| 防火区画貫通費 | [6 empty] | 1 | 式
| 機器取付費 | [6 empty] | 1 | 式
| 盤据付費 | [6 empty] | 1 | 式
| 結線費 | [6 empty] | 1 | 式
| 労務費 | [6 empty] | 1 | 式
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 25
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| 雑工費 | [6 empty] | 1 | 式
| 交通運搬費 | [6 empty] | 1 | 式
小計
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 26
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
4.衛生器具設備
BC-K21S DV-K213GF
| 洋風大便器 |  | CF-AA64KU |  |  |  |  | 4 | 組
BC-K21S DV-K213GM-CK
| 洋風大便器 |  | CF-AA64KU |  |  |  |  | 4 | 組
BC-950SK DV-K213KF-CK-URJ-P
| 洋風大便器(車いす用） |  | CF-AA23P |  |  |  |  | 1 | 組
C-P141S CF-60UE CF-7DCK
| 洋風大便器(幼児用） |  | CF-AA23/Y92 |  |  |  |  | 3 | 組
CP-P143S CF-60UE CF-43DCK
| 洋風大便器(幼児用） |  | CF-AA23/Y92 CF-8AWP |  |  |  |  | 19 | 組
U-A51AP
| 小便器 | [6 empty] | 3 | 組
U-401R OK-100SET UF-13AWP(VU) UF-114E
| 小便器（幼児用） |  | H-54 |  |  |  |  | 17 | 組
L-A951A2G
| 壁掛洗面器 | [6 empty] | 2 | 組
L-A951AG
| 壁掛洗面器 | [6 empty] | 7 | 組
L-275FCRS AM-200V1 KF-24F LF-275PAU
| 壁掛洗面器 |  | SF-10E KF-30DN |  |  |  |  | 1 | 組
L-15G AM-210CV1 KF-24F LF-10PA KF-30DN
| 壁掛大型手洗器 |  | SF-5E |  |  |  |  | 5 | 組
L-A74UA2C
| 手洗器 | [6 empty] | 1 | 組
FRVN-605YL-M LF-3K-MB
| 化粧台 | [6 empty] | 1 | 組
S-207LA1NFRP
| 汚物流しセット | [6 empty] | 1 | 組
S-202A LF-7E-19 SF-20ASF-P SF-10E
| 掃除用流し |  | SF-202 |  |  |  |  | 6 | 組
S-18U SF-WL435SY(170) SF-28PA SF-18C
| 多目的流し | [6 empty] | 1 | 組
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 27
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
PS-A30C5AC-1
| 幼児用マルチシンク | [6 empty] | 7 | 組
PS-A30C6AC-1
| 幼児用マルチシンク | [6 empty] | 4 | 組
PF-1175Y(3) NP-K1A-5 FHK-69-4 KF-TP3(A)
| 幼児用シャワーパン | [6 empty] | 1 | 組
KF-481EH70 KF-D19
| 手すり | [6 empty] | 1 | 組
KF-920AE70D12 KF-D16×3
| L型手すり | [6 empty] | 1 | 組
KF-AA131CE44 KF-D16×2
| 手すり（幼児用） | [6 empty] | 3 | 組
KF-AA910CE40 KF-D16×2
| 手すり（幼児用） | [6 empty] | 29 | 組
KF-3610AS
| 化粧鏡 | [6 empty] | 10 | 枚 | [5 empty] | 追う
KF-3545A
| 化粧鏡 | [6 empty] | 3 | 枚
KF-4060A
| 化粧鏡 | [6 empty] | 6 | 枚
KF-4510A
| 化粧鏡 | [6 empty] | 1 | 枚
KF-16U
| ペーパーホルダー | [6 empty] | 6 | 個
LBA-1401MBL
| 大型バス | [6 empty] | 1 | 台
Tio14右シンク SF-HE421SYXJGE HT-40A
| コンパクトキッチン |  | RVJW-6317WL |  |  |  |  | 1 | 台
Tio14左シンク SF-HE421SYXJGE HT-40A
| コンパクトキッチン |  | RVJW-6317WL |  |  |  |  | 1 | 台
| 機器器具据付費 | [6 empty] | 1 | 式
小計
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 28
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
5.給水設備
| 市水道引込工事 |  | DIP100φ×PE75φ |  |  |  |  | 1 | ヶ所
| 制水弁 |  | 75φ 制水弁きょう共 |  |  |  |  | 1 | 個
| 量水器据付費 |  | 75ｍｍ |  |  |  |  | 1 | 個 |  |  |  | 市貸与品
| 量水器ボックス | [6 empty] | 1 | ヶ所
| 仕切弁 |  | JIS-10K | GV80 ライニング |  |  |  | 1 | 個
| 逆止弁 |  | JIS-10K | CV80 ライニング |  |  |  | 1 | 個
| 弁桝 |  | VC-4 |  |  |  |  | 2 | ヶ所
| 水道配水用ポリエチレン管 |  | 地中配管 75A |  |  |  |  | 14 | ｍ
軟質管・金属製継手接合
| 水道用ポリエチレン管 |  | 地中配管 50A |  |  |  |  | 4 | ｍ
軟質管・金属製継手接合
| 水道用ポリエチレン管 |  | 地中配管 40A |  |  |  |  | 5 | ｍ
軟質管・金属製継手接合
| 水道用ポリエチレン管 |  | 地中配管 20A |  |  |  |  | 56 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 |  | ねじ接合 地中配管
| （SGP-VD） |  | 80A |  |  |  |  | 2 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 |  | ねじ接合 地中配管
| （SGP-VD） |  | 50A |  |  |  |  | 1 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 |  | ねじ接合 地中配管
| （SGP-VD） |  | 40A |  |  |  |  | 11 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 |  | ねじ接合 地中配管
| （SGP-VD） |  | 25A |  |  |  |  | 8 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 |  | ねじ接合 地中配管
| （SGP-VD） |  | 20A |  |  |  |  | 3 | ｍ
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 29
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| 塩ビライニング鋼管 |  | ねじ接合 屋内一般
| （SGP-VA） |  | 80A |  |  |  |  | 28 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 |  | ねじ接合 屋内一般
| （SGP-VA） |  | 65A |  |  |  |  | 15 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 |  | ねじ接合 屋内一般
| （SGP-VA） |  | 50A |  |  |  |  | 43 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 |  | ねじ接合 屋内一般
| （SGP-VA） |  | 40A |  |  |  |  | 25 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 |  | ねじ接合 屋内一般
| （SGP-VA） |  | 32A |  |  |  |  | 58 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 |  | ねじ接合 屋内一般
| （SGP-VA） |  | 25A |  |  |  |  | 75 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 |  | ねじ接合 屋内一般
| （SGP-VA） |  | 20A |  |  |  |  | 39 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 |  | ねじ接合 機械室・便所
| （SGP-VA） |  | 50A |  |  |  |  | 24 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 |  | ねじ接合 機械室・便所
| （SGP-VA） |  | 40A |  |  |  |  | 35 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 |  | ねじ接合 機械室・便所
| （SGP-VA） |  | 32A |  |  |  |  | 72 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 |  | ねじ接合 機械室・便所
| （SGP-VA） |  | 25A |  |  |  |  | 64 | ｍ
| 塩ビライニング鋼管 |  | ねじ接合 機械室・便所
| （SGP-VA） |  | 20A |  |  |  |  | 112 | ｍ
| ライニングバタフライ弁 |  | BV65 |  |  |  |  | 1 | 個
| 仕切弁 |  | GV50 |  |  |  |  | 8 | 個
| 仕切弁 |  | GV40 |  |  |  |  | 5 | 個
| 仕切弁 |  | GV32 |  |  |  |  | 3 | 個
| 仕切弁 |  | GV25 |  |  |  |  | 3 | 個
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 30
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| 仕切弁 |  | GV20 |  |  |  |  | 6 | 個
| ボールバルブ |  | BAV20 |  |  |  |  | 5 | 個
| 水抜栓 一般形 |  | MT-40A×400L |  |  |  |  | 2 | 個
| 水抜栓 一般形 |  | MT-25A×400L |  |  |  |  | 1 | 個
| 水抜栓 一般形 |  | MT-20A×400L |  |  |  |  | 3 | 個
| 弁桝 |  | VC-P |  |  |  |  | 6 | ヶ所
| フレキシブルチューブ |  | SUS 20A×200L |  |  |  |  | 3 | 本
| 2ハンドル混合水栓 |  | BF-WD405 |  |  |  |  | 1 | 個
| シャワーバス水栓 |  | BF-HE146TSD 14-1508 |  |  |  |  | 3 | 個
| 横ハンドル自在水栓（水） |  | LF-16ZF-13(R65) |  |  |  |  | 10 | 個
| 横ハンドル自在水栓（湯） |  | LF-L16ZF-13(R65) |  |  |  |  | 4 | 個
| 混合水栓柱 |  | LF-932SHK |  |  |  |  | 4 | 本
| 横水栓 |  | LF-7RE-13-U |  |  |  |  | 48 | 個
| 散水栓 |  | LF-33-13-U |  |  |  |  | 3 | 個
| 散水栓ボックス |  | B3BS ステンレス製 |  |  |  |  | 3 | 個
| 水栓柱 |  | ステンレス製 15A×1.2ｍH |  |  |  |  | 2 | 本
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 31
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| 凍結防止ヒーター巻 | [6 empty] | 1 | 式
| 保温工事 | [6 empty] | 1 | 式
| 配管土工事 | [6 empty] | 1 | 式
| 道路舗装掘削復旧 | [6 empty] | 1 | 式
| スリーブ | [6 empty] | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 | [6 empty] | 1 | 式
| 地中埋設標 |  | コンクリート製 |  |  |  |  | 4 | 個
| 地中埋設標 |  | 鉄製 |  |  |  |  | 6 | 個
| 既設引込管分水止め |  | 25A |  |  |  |  | 3 | ヶ所
| 同上土工事 |  | 道路舗装解体復旧共 |  |  |  |  | 1 | 式
| 既設量水器撤去 |  | 25ｍｍ 市返納 |  |  |  |  | 3 | 個
| 既設止水栓撤去 |  | 25A |  |  |  |  | 2 | ヶ所
小計
0
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 32
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 6.排水設備 | [9 empty] | 0
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 地中配管
| VU |  | 150A |  |  |  |  | 19 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 地中配管
| VP |  | 125A |  |  |  |  | 20 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 地中配管
| VP |  | 100A |  |  |  |  | 73 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 屋内一般
| VP |  | 100A |  |  |  |  | 50 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 屋内一般
| VP |  | 75A |  |  |  |  | 4 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 屋内一般
| VP |  | 65A |  |  |  |  | 64 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 屋内一般
| VP |  | 50A |  |  |  |  | 22 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 屋内一般
| VP |  | 40A |  |  |  |  | 4 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 機械室・便所
| VP |  | 100A |  |  |  |  | 38 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 機械室・便所
| VP |  | 75A |  |  |  |  | 58 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 機械室・便所
| VP |  | 65A |  |  |  |  | 100 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 機械室・便所
| VP |  | 50A |  |  |  |  | 67 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 機械室・便所
| VP |  | 40A |  |  |  |  | 9 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 |  | 屋内一般
| VP |  | 75A |  |  |  |  | 49 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 |  | 屋内一般
| VP |  | 65A |  |  |  |  | 38 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 |  | 屋内一般
| VP |  | 50A |  |  |  |  | 50 | ｍ
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 33
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 |  | 屋内一般
| VP |  | 40A |  |  |  |  | 5 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 |  | 機械室・便所
| VP |  | 100A |  |  |  |  | 36 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 |  | 機械室・便所
| VP |  | 75A |  |  |  |  | 54 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 |  | 機械室・便所
| VP |  | 65A |  |  |  |  | 64 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 |  | 機械室・便所
| VP |  | 50A |  |  |  |  | 58 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 |  | 機械室・便所
| VP |  | 40A |  |  |  |  | 14 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 |  | MD継手 | 機械室・便所
| SGP-白 |  | 100A |  |  |  |  | 19 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 |  | MD継手 | 機械室・便所
| SGP-白 |  | 65A |  |  |  |  | 11 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 |  | MD継手 | 機械室・便所
| SGP-白 |  | 50A |  |  |  |  | 13 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 |  | MD継手 | 機械室・便所
| SGP-白 |  | 40A |  |  |  |  | 30 | ｍ
| 床上掃除口 |  | COA100 |  |  |  |  | 13 | 個
| 床上掃除口 |  | COA80 |  |  |  |  | 2 | 個
| 床上掃除口 |  | COA65 |  |  |  |  | 15 | 個
| 床上掃除口 |  | COA50 |  |  |  |  | 1 | 個
| 床下掃除口 |  | CO100 |  |  |  |  | 3 | 個
| 床下掃除口 |  | CO80 |  |  |  |  | 1 | 個
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 34
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| 床下掃除口 |  | CO65 |  |  |  |  | 7 | 個
| 床下掃除口 |  | CO50 |  |  |  |  | 1 | 個
| 床排水金物 |  | T5B80 |  |  |  |  | 2 | 個
| 排水トラップ |  | T14AA50 |  |  |  |  | 9 | 個
| 排水トラップ |  | T14BA50 |  |  |  |  | 6 | 個
| Pトラップ |  | 50 |  |  |  |  | 1 | 個
| Pトラップ |  | 40 |  |  |  |  | 10 | 個
| 排水ユニット |  | PBF-TM4-120Y |  |  |  |  | 1 | 個
| 排水ユニット |  | PBF-TM4-60Y |  |  |  |  | 1 | 個
| 通気金物 |  | TVC-AL80 |  |  |  |  | 3 | 個
| プラスチック桝 |  | 最大排水管径100φ |  | 90L | 塩ビふた付
| 桝径200φ |  | 801～1200 |  |  |  |  | 2 | 組
| プラスチック桝 |  | 最大排水管径100φ |  | 90Y | 塩ビふた付
| 桝径200φ |  | 801～1200 |  |  |  |  | 8 | 組
| プラスチック桝 |  | 最大排水管径100φ |  | 90Y | 塩ビふた付
| 桝径200φ |  | 1201～1500 |  |  |  |  | 1 | 組
| プラスチック桝 |  | 最大排水管径100φ |  | DR | 塩ビふた付
| 桝径200φ |  | 950～1300 |  |  |  |  | 1 | 組
| プラスチック桝 |  | 最大排水管径100φ |  | ST | 防護ハット（T-25)
| 桝径200φ |  | 1201～1500 |  |  |  |  | 1 | 組
| プラスチック桝 |  | 最大排水管径100φ |  | 90L | 防護ハット（T-25)
| 桝径200φ |  | 1501～1800 |  |  |  |  | 1 | 組
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 35
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| プラスチック桝 |  | 最大排水管径100φ |  | 90L | 防護ハット（T-25)
| 桝径200φ |  | 801～1200 |  |  |  |  | 1 | 組
| プラスチック桝 |  | 最大排水管径100φ |  | 90Y | 防護ハット（T-25)
| 桝径200φ |  | 801～1200 |  |  |  |  | 2 | 組
| プラスチック桝 |  | 最大排水管径100φ |  | 90Y | 防護ハット（T-25)
| 桝径200φ |  | 1201～1500 |  |  |  |  | 2 | 組
| プラスチック桝 |  | 最大排水管径100φ |  | 90Y | 防護ハット（T-25)
| 桝径200φ |  | 1501～1800 |  |  |  |  | 1 | 組
| プラスチック桝 |  | 最大排水管径100φ |  | 90Y | 防護ハット（T-25)
| 桝径200φ |  | 1801～2100 |  |  |  |  | 1 | 組
| プラスチック桝 |  | 最大排水管径100φ |  | DR | 防護ハット（T-25)
| 桝径200φ |  | 850～1775 |  |  |  |  | 1 | 組
| プラスチック桝 |  | 最大排水管径125φ |  | 90Y | 塩ビふた付
| 桝径200φ |  | 1201～1500 |  |  |  |  | 3 | 組
| プラスチック桝 |  | 最大排水管径125φ |  | 90Y | 塩ビふた付
| 桝径200φ |  | 1501～1800 |  |  |  |  | 4 | 組
| プラスチック桝 |  | 最大排水管径150φ |  | 90Y | 塩ビふた付
| 桝径200φ |  | 1501～1800 |  |  |  |  | 1 | 組
| プラスチック桝 |  | 最大排水管径150φ |  | ST | 塩ビふた付
| 桝径200φ |  | 1801～2100 |  |  |  |  | 1 | 組
| プラスチック桝 |  | 最大排水管径150φ |  | 90Y | 塩ビふた付
| 桝径200φ |  | 1801～2100 |  |  |  |  | 1 | 組
| GT-1 |  | SUS製 パイプ式 埋設型
| グリーストラップ |  | 実容量 112L 許容流入量 100L/min |  |  |  |  | 1 | 台
阻集グリース量 31.5Kg
SUS製蓋（T-6) SUS製かさ上げ600H
| 新設公共桝 |  | 200φ×2100H |  |  |  |  | 1 | ヶ所
| 下水道本管接続工事 |  | 700φ×150φ アフファルト舗装撤去、復旧 |  |  |  |  | 1 | 式
| 既設公共桝接続 |  | 1170H |  |  |  |  | 1 | ヶ所
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 36
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| スリーブ | [6 empty] | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 | [6 empty] | 1 | 式
| 配管土工事 | [6 empty] | 1 | 式
| 既存公共桝撤去 | [6 empty] | 1 | ヶ所
小計
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 37
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
7.給湯設備
| WHG-1 |  | 屋外設置形 100号(50号×2台マルチ）
| ガス湯沸器 |  | リモコン×2 システムコントローラー |  |  |  |  | 1 | 台
排気カバー×2 マルチ架台 マルチ架台カバー
マルチ配管セット
| WHG-2 |  | 屋外設置形 24号
| ガス湯沸器 |  | リモコン 配管カバー600H |  |  |  |  | 2 | 台
| WHG-3 |  | 屋外設置形 16号
| ガス湯沸器 |  | リモコン 配管カバー600H |  |  |  |  | 1 | 台
| WHE-1 |  | 据置形 洗い物用 貯湯量35L |  |  | 1φ200V×3.1Kw
| 電気温水器 |  | ウィークリータイマー機能 |  |  |  |  | 2 | 台
自動給排水機能 開放式ホッパー 逃しパイプ
| 機器据付費 | [6 empty] | 1 | 式
| RC基礎 |  | 200H |  |  |  |  | 1 | 式
|  |  | 拡管式 | 機械室・便所
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 40SU |  |  |  |  | 7 | ｍ
|  |  | 拡管式 | 機械室・便所
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 30SU |  |  |  |  | 15 | ｍ
|  |  | 拡管式 | 機械室・便所
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 25SU |  |  |  |  | 7 | ｍ
|  |  | 拡管式 | 機械室・便所
| 一般配管用ステンレス鋼管 |  | 20SU |  |  |  |  | 75 | ｍ
| 仕切弁 |  | GV40 |  |  |  |  | 1 | 個
| ボールバルブ |  | BAV20 |  |  |  |  | 1 | 個
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 38
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| フレキシブルチューブ |  | SUS製 20A×200L |  |  |  |  | 3 | 個
| スリーブ | [6 empty] | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 | [6 empty] | 1 | 式
| 保温工事 | [6 empty] | 1 | 式
小計
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 39
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
8.厨房設備
| 秤 |  | HV-60KVWP-K |  | 330×655×771 |  |  | 1 | 台
| 一槽水切付流し台 |  |  |  | 900×600×800 側板×1 |  |  | 1 | 台
| ラック |  | MS1220XP1900 |  | 1212×460×1892 |  |  | 1 | 台
| ラック |  | MS1220XP1900 |  | 1212×460×1892 |  |  | 1 | 台
| ラック |  | MS1220XP1900 |  | 1212×460×1892 |  |  | 1 | 台
| 縦型冷蔵庫 |  | ARD-124FMD |  | 1200×800×1950 |  |  | 1 | 台
| 縦型冷蔵庫 |  | ARD-120RM |  | 1200×800×1950 |  |  | 1 | 台
| 作業台 |  |  |  | 500×600×800 |  |  | 1 | 台
| 二槽水切付流し台 |  | SUS304 |  | 1200×600×800 |  |  | 1 | 台
| 電解水生成装置 |  | ROX-10WB3 |  | 356×174×364 |  |  | 1 | 台
| 軟水機 |  | SSH-03C |  | 220×456×427 |  |  | 1 | 台
| テーブル型冷蔵庫 |  | AYC-150RM-F |  | 1500×600×800 |  |  | 1 | 台
| フードプロセッサー |  | RM-5200F |  | 215×275×453 |  |  | 1 | 台
| 電子レンジ |  | NE-1801 |  | 422×476×427 |  |  | 1 | 台
| 作業台 |  |  |  | 350×750×800 |  |  | 1 | 台
| ガスレンジ |  | S-GRC-157 |  | 1500×750×800 |  |  | 1 | 台
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 40
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| 一槽流し台 |  | S-1SN060C0B |  | 600×750×800 |  |  | 1 | 台
| 作業台 |  |  |  | 300×700×800 |  |  | 1 | 台
| ローレンジ |  | S-GTLC-66 |  | 600×600×450 |  |  | 1 | 台
| 台 |  |  |  | 600×100×950 |  |  | 1 | 台
| 作業台 |  |  |  | 600×700×800 |  |  | 1 | 台
| ガスフライヤー |  | CF2-GA18-L16 |  | 450×600×800 |  |  | 1 | 台
| 作業台 |  |  |  | 500×700×800 |  |  | 1 | 台
| スチームコンべクション |  | CSWH-GW101-T |  | 870×780×1830 |  |  | 1 | 台
| 移動台 |  | キャスター付(ゴム車） |  | 750×600×800 |  |  | 1 | 台
| 炊飯置台 |  | 炊飯カート×2 |  | 1200×750×800 |  |  | 1 | 台
| ガス丸型炊飯器 |  | RR-50S1 |  | 525×481×434 |  |  | 2 | 台
| テーブル型冷蔵庫 |  | AYW-150RM-F |  | 1500×750×800 |  |  | 1 | 台
| 台付一槽流し台 |  |  |  | 1200×750×800 側板×2 |  |  | 1 | 台
| 作業台(戸棚付） |  |  |  | 1350×600×800 棚板×1 |  |  | 4 | 台
| 上棚２段 |  |  |  | 1350×300×700 |  |  | 2 | 台
| 作業台(戸棚付） |  |  |  | 1700×600×800 棚板×1 |  |  | 1 | 台
| 検食用冷凍庫 |  | VF-300EXB |  | 635×690×1425 |  |  | 1 | 台
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 41
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| 配膳車(常温用） |  | HNF-27 |  | 1178×516×1529 |  |  | 6 | 台
| スプレッター |  |  |  | 100×750 |  |  | 1 | 台
| ダスト付ソイルドテーブル |  |  |  | 1650×750×800 |  |  | 1 | 台
| ラックシェルフ |  |  |  | 1100×430×475 |  |  | 1 | 台
| 食器洗浄機 |  | SDL-310-GL |  | 1216×707×1340 |  |  | 1 | 台
| クリーンテーブル |  |  |  | 1200×750×800 |  |  | 1 | 台
| 移動水切テーブル |  |  |  | 600×600×800 |  |  | 1 | 台
| 移動台 |  | キャスター付(ゴム車） |  | 900×600×800 |  |  | 1 | 台
| 食器消毒保管庫 |  | MEW-40L-S |  | 1830×930×1830 |  |  | 1 | 台
| 食器篭 |  |  |  | 390×360×200 |  |  | 40 | 個
| 包丁まな板殺菌庫 |  | SC-2051HD |  | 600×600×1800 |  |  | 1 | 台
| 電子ジャー |  | JHC-900A |  | 481×395×406 |  |  | 2 | 台
| マイコンスープジャー |  | JHI-M120 |  | 426×368×355 |  |  | 1 | 台
| 二槽流し台 |  |  |  | 1200×600×800 |  |  | 1 | 台
| 作業台(戸棚付） |  |  |  | 900×600×800 |  |  | 1 | 台
| 配膳車(常温用） |  | HNF-27 |  | 1178×516×1529 |  |  | 6 | 台
| 搬入据付費 | [6 empty] | 1 | 式
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 42
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
小計
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 43
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
9.ガス設備
| バルク貯槽 |  | 地上式竪型 980Kg |  |  |  |  | 1 | 基
強制気化器
二段二次調節器 50Kg/ｈ
|  |  | 制御盤 | 電気ヒーター 3φ200V×7.5Kw
消火器ABC20型6.0Kg 収納ボックス
| 運搬搬入据付工事費 | [6 empty] | 1 | 式
| RC基礎 |  | RC500H |  |  |  |  | 1 | 式
| マイコンガスメーター |  | SB16 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  | 貸与品
| ガス用ポリエチレン管 |  | PE50 |  |  |  |  | 112 | ｍ
| ガス用ポリエチレン管 |  | PE40 |  |  |  |  | 22 | ｍ
| ガス用ポリエチレン管 |  | PE32 |  |  |  |  | 17 | ｍ
硬質塩化ビニル外面被覆鋼管
| SGP-VI |  | 32 |  |  |  |  | 16 | ｍ
硬質塩化ビニル外面被覆鋼管
| SGP-VI |  | 25 |  |  |  |  | 7 | ｍ
硬質塩化ビニル外面被覆鋼管
| SGP-VI |  | 20 |  |  |  |  | 18 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 |  | 屋外架空
| SGP-白 |  | 50 |  |  |  |  | 6 | ｍ
配管用炭素鋼鋼管
| SGP-白 |  | 32 |  |  |  |  | 2 | ｍ
配管用炭素鋼鋼管
| SGP-白 |  | 20 |  |  |  |  | 3 | ｍ
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 44
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| ガスコック |  | GC50 |  |  |  |  | 2 | 個
| ガスコック |  | GC40 |  |  |  |  | 1 | 個
| ガスコック |  | GC32 |  |  |  |  | 3 | 個
| ガスコック |  | GC25 |  |  |  |  | 2 | 個
| ガスコック |  | GC20 |  |  |  |  | 6 | 個
| 金属フレキ管 |  | 20A |  |  |  |  | 3 | 個
| LAヒューズコック |  | 9.5φ |  |  |  |  | 2 | 個
| スリーブ | [6 empty] | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 | [6 empty] | 1 | 式
| 配管塗装費 | [6 empty] | 1 | 式
| 配管土工事 | [6 empty] | 1 | 式
| 地中埋設標 |  | コンクリート製 |  |  |  |  | 4 | 個
| 地中埋設標 |  | 鉄製 |  |  |  |  | 3 | 個
小計
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 45
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
10.床暖房設備
（材料費）
| 架橋ポリエチレン管 |  | 7A×100ｍ |  |  |  |  | 64 | 巻
| 架橋ポリエチレン管 |  | 10A×100ｍ |  |  |  |  | 35 | 巻
| 同上継手類 | [6 empty] | 1 | 式
| 暖房専用熱源機（ガス） |  | SMB-150W |  |  |  |  | 2 | 台
| ボイラーリモコン |  | RC-SB500 |  |  |  |  | 2 | 台
| 排気トップ | [6 empty] | 2 | 組
| 循環ポンプ |  | PE-405-0.4S |  |  |  |  | 2 | 台
| 地震感知器 | [6 empty] | 2 | 個
| 密閉式膨張タンク |  | ST-39V |  |  |  |  | 2 | 台
| 床暖房リモコン |  | ME-821 |  |  |  |  | 15 | 個
| 温度センサー |  | T-103M-10 |  |  |  |  | 15 | 本
| ポンプ発停制御盤 | [6 empty] | 2 | 面
| 床暖房パネル |  | HFLP12-ST |  |  |  |  | 456 | 枚
| 床暖房パネル |  | HTLP12-TR |  |  |  |  | 114 | 枚
| アルミテープ |  | 25ｍｍ×50ｍ |  |  |  |  | 59 | 巻
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 46
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| アルミテープ |  | 50ｍｍ×50ｍ |  |  |  |  | 5 | 巻
| 温水ヘッダー |  | 50A 8回路 （熱動弁内蔵） |  |  |  |  | 1 | 組
| 温水ヘッダー |  | 20A 5回路 |  |  |  |  | 1 | 組
| 温水ヘッダー |  | 20A 7回路 |  |  |  |  | 4 | 組
| 温水ヘッダー |  | 20A 8回路 |  |  |  |  | 3 | 組
| 温水ヘッダー |  | 20A 4回路 （熱動弁内蔵） |  |  |  |  | 5 | 組
| 温水ヘッダー |  | 25A 6回路 (熱動弁内蔵） |  |  |  |  | 1 | 組
| 温水ヘッダー |  | 32A 9回路 (熱動弁内蔵） |  |  |  |  | 1 | 組
| 温水循環配管 |  | HTLP 40A |  |  |  |  | 100 | ｍ
| 温水循環配管 |  | HTLP 32A |  |  |  |  | 20 | ｍ
| 温水循環配管 |  | HTLP 25A |  |  |  |  | 40 | ｍ
| 温水循環配管 |  | HTLP 20A |  |  |  |  | 40 | ｍ
| 同上保温材 | [6 empty] | 1 | 式
| 架橋ポリエチレン管 |  | 16A 10ｍｍ保温付 |  |  |  |  | 10 | 本
| 同上接続部材 | [6 empty] | 1 | 式
| さや管 |  | LS2-22B-P |  |  |  |  | 5 | 巻
| 暖房用循環液（不凍液） |  | M-37 |  |  |  |  | 48 | 缶
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 47
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
| 消耗品雑材 | [6 empty] | 1 | 式
（工事費）
| 主管配管工事 | [6 empty] | 1 | 式
| 架橋管・パネル敷設工事 | [6 empty] | 1 | 式
| 二次側電気工事 | [6 empty] | 1 | 式
| 室外機設置接続工事 | [6 empty] | 1 | 式
| 保温工事 | [6 empty] | 1 | 式
| 圧力検査 | [6 empty] | 1 | 式
| 試運転・調整費 | [6 empty] | 1 | 式
| 運搬・交通費 | [6 empty] | 1 | 式
| 現場雑費 | [6 empty] | 1 | 式
小計
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 48
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
11.昇降機設備
| 小荷物専用昇降機 |  | DF-300T-B45 |  |  |  |  | 1 | 式
|  |  | 積載質量 300Kg |  | 電源 3φ200V×2.2Kw
速度 45ｍ/min
停止ヶ所 2か所
出入口ヶ所 2か所 （正面：1階、背面：2階）
制御方式 ボタンスイッチコントロール
かご内法 1000W×1000D×1200H
出入口寸法 1000W×1200H
安全装置 積み過ぎ検知装置、音声案内装置
1階パーキングスイッチ付
| 諸官公署手続費 | [6 empty] | 1 | 式
小計
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 49
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 50
名 称 |  | 摘 要 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
[7 empty] | 設 計 用 紙 (乙) | [5 empty] | No. | 51